第十五届全国运动会龙华竞赛场馆电力

保障运维团队项目需求书

- 一、项目目标

- 本项目为第十五届全国运动会龙华竞赛场馆电力保障运维团队服务。为能够确保赛事场馆人员的保障服务顺利的进行，需组建电气运维团队，开展电气设备运维工作和重要及核心保障时段值守服务工作。根据《十五运会和残特奥会广东赛区场馆及设施电气设备运维规范》相关规定的赛事保供电要求，在单项竞赛委员会指导下，满足以上主要功能或目标。

- 三个赛事场馆分别为：龙华文体中心（综合馆、田径场）、简上体育综合体、黎光会所北戴球场。

二、服务时间

2025年10月-2025年11月（暂定）

三、项目内容及要求

（一）项目内容

开展第十五届全国运动会龙华竞赛场馆电力保障运维工作。

（二）具体要求

1.供应商必须提供详细的项目管理组织架构、职员姓名、职务、联系方式,并要清楚展示个人岗位职责。

2.结合本项目赛事场馆的人员需求配备情况，按照要求配备电力或发配电工程师，电力或发配电工程师应是供应商单位在职职工，提供相关证明材料。施工作业人员需具备所从事电力工种对应所需的特种证书和安规资质，身体和精神条件符合要求，无电力行业职业禁忌。

3.项目管理小组必须配备相应专业的技术人员，这些人员负责本项目下设备接入、检查、安装、联络、测试、验收、运维保障、现场服务、用户培训、技术文件等方面的工作。供应商所配备的项目管理小组的成员必须对供应的设备有相当的经验。

4.需具备编制十五运场馆电力保障相关文件的能力，包括梳理负荷清单、编制一馆一策和岗位任务手册等。

5.所派驻场馆运维人员和赛时值班值守人员需自备满足工作所需的工器具，包括安全工器具、红外测温仪、局放测试工具、万用表、钳流表等。

6.制定设备运行维护和操作流程规范，以及临时负荷管控方案。开展岗前培训，锻炼电气运维人员操作经验和技能。编制场馆电力保障的应急处置预案并开展应急演练等

7.在赛前各场馆电力保障团队须至少组织一次电力保障应急演练，具体时间、演练要求由各比赛项目竞赛委员会提出。

四、报价限额

25.9万元，项目报价表需与下表保持一致：

| 排球（女子18岁以下组）、2025年广东省青少年排球（女子）锦标赛（测试赛） 龙华文体中心比赛场馆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 天数 | 备注 |
| 赛时值守 | （需具备高压电工证或低压电工证） | 人 | 14 | 22 | 场馆值守点位为专用开关房1个、配电房1个、重要负荷点5个，共7个点位，每班2人，每天1班，专用开关房值守须具备高压电工证 |
| 模型（航空） 龙华文体中心 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 天数 | 备注 |
| 赛时值守 | （需具备高压电工证或低压电工证） | 人 | 10 | 8 | 场馆值守点位为专用开关房1个、配电房1个、重要负荷点3个，共5个点位，每班2人，每天1班，专用开关房值守须具备高压电工证 |
| 模型（航空） 简上体育综合体 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 天数 | 备注 |
| 赛时值守 | （需具备高压电工证或低压电工证） | 人 | 10 | 8 | 值守点位为专用开关房1个、配电房1个、重要负荷点3个，共5个点位，每班2人，每天1班，专用开关房值守须具备高压电工证 |
| 模型（航空） 黎光会所北戴球场 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 天数 | 备注 |
| 赛时值守 | （需具备高压电工证或低压电工证） | 人 | 10 | 5 | 值守点位为专用开关房1个、配电房1个、重要负荷点3个，共5个点位，每班2人，每天1班，专用开关房值守须具备高压电工证 |
| 投标价格（元）： |  |  |  |  |  |

五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况;

（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；

六、选定供应商方法

综合评分法

七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 商务部分 | 技术部分 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 40分 | 30分 |

（三）评分标准

| 报价 （30分） | 评分因素 | 评分准则 |
| --- | --- | --- |
|  | 价格 | 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。 |
| 商务 部分 （30分） | 评分因素 | 评分准则 |
|  | 同类项目经验（10分） | （一）评审内容： 投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项同类项目业绩得5分，最高得10分。 （二）评审依据： 1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩： 合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）； 2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。 |
|  | 拟安排项目成员 （10分） | - 评审内容 投标人拟安排的项目成员均需为投标人自有员工，否则本项不得分，在此基础上： 1.拟安排的技术负责人和安全负责人具有电力类副高级（或以上）职称，每一个得2分，本小项最高得4分； 2.项目主要团队成员中（除技术负责人和安全负责人外）具有电力类中级（或以上）职称，每提供一人得2分，本小项最高得6分； 同一人员满足多项要求的，不重复计分。 （二）评分依据： 1.【自有员工证明材料】要求提供通过投标人缴纳的近三个月（2025年3月-2025年5月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足一个月或人员入职不足一个月的，需提供情况说明函（格式自拟）证明拟投入的人员为其自有员工，无需提供相关人员社保，亦可得分。 2.【证明材料】提供人员相关证书扫描件； 3.如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，该证明材料视为无效。 |
|  | 诚信 承诺 （5分） | （一）评审内容： 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 （二）评审依据： 投标人需按招标文件格式要求提供《诚信承诺函》，详见附件1，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。 |
|  | 违约 承诺 （5分） | （一）评审内容： 根据针对本项目做出的违约承诺，考察包括但不限于以下内容： 1.严格按照招标文件及投标承诺履行义务； 2.合同履行期间如若违约，由此造成的损失由投标人承担。 （二）评审依据： 提供违约承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |
| 技术部分（40分） | 实施 方案 （20分） | - 评审内容： - 投标人针对本项目，提供服务方案。包括但不限于： 1.项目概述； 2.工作分析； 3.服务内容； 4.团队安排。 （二）评审依据： 满足以上任意一项要求得3分，最高得12分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得8分； 2.良：项目实施方案内容较全面、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得4分； 3.中：项目实施方案内容较基本全面、一般具体、针对性一般、一般科学合理、可操作性一般得2分； 4.差：其它情况不得分。 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 （20分） | （一）评审内容： 对投标人提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议进行评价，内容包括： 1.投标人对项目重点难点进行分析； 2.制定合理有效应对措施并提出相关合理化建议； 3.熟悉项目工作内容和流程,并针对安全保障、突发事件、应急预案等的应对措施及合理化建议。 （二）评审依据： 满足以上任意一项要求得4分，最高得12分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：： 1.优：方案合理、条理清晰、可操作强的，得8分； 2.良：方案较合理、条理较清晰、可操作较强的，得4分； 3.中：方案一般合理、条理一般、可操作一般的，得2分； 4.差：方案不合理、条理不清晰、可操作性极差的，得0分。 |

（四）供应商提供资料清单（均需每页加盖公章）

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书；

2.法定代表人身份证复印件；

3.项目报价表（需按格式提供）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；

5.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中投标（响应）供应商相关人员的近三个月社保缴纳情况，若本月社保未能提供，则提供前三个月的社保情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足1个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

（五）其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“第十五届全国运动会龙华竞赛场馆

电力保障运维团队项目项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

收件人：吴先生

联系方式:0755-23338140

附件1

#### 诚信承诺书

致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

附件2

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |